# PROJEKT

# BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Inwestycja: 	Oświetlenie drogowe 
ulicy Cichej i Złote Piaski w Stężycy

Adres: 		działki nr 2645/8, 5000/1, 895/26, 895/52, 895/53

obręb 0014 Stężyca

jednostka ewidencyjna 061605_2 Stężyca

Opracowanie: 	Linie kablowe oświetlenia drogowego

Inwestor: 		Gmina Stężyca

Plac Senatorski 1

08-540 Stężyca

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Projektował: 	mgr inż. Maciej Brzostek

upr. LUB/0029/PWOE/14

specjalność instalacyjna 
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Sprawdził:	 	mgr inż. Marek Brzostek

upr. 1611/Lb/92

specjalność instalacyjna 
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

- grudzień 2019 -
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- Strona tytułowa	1

- Spis zawartości projektu 	2

- Zakres robót 	3

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	4

- Pismo sprawdzenia projektu przez PGE	5÷6

- Warunki przyłączenia nr 19-C3/WP/02337 z dnia 14.10.2019	7÷8

- Protokół Nr GK.6630.81.2019 z dnia 18.12.2019	9÷12

- Decyzja Wójta Gminy Stężyca 
Nr GPiOS-7230.61.2019 z dnia 20.12.2019	13÷15

- Opis techniczny	16÷19

- Wyniki obliczeń technicznych	20÷21

- Zestawienie podstawowych materiałów	22

- Materiały z demontażu	22

- Spis rysunków

  - Plan trasy linii kablowych 
oświetlenia drogowego ulicy Cichej i Złote Piaski	23

  - Plan trasy linii kablowych oświetlenia drogowego ulicy Złote Piaski	24

  - Schemat ideowy linii kablowych oświetlenia drogowego	25

  - Zestaw szafki oświetleniowej	26

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	27÷28

- Kopie uprawnień i przynależności do izby	29÷34

ZAKRES ROBÓT

Oświetlenie drogowe

Ulica Cicha i Złote Piaski w Stężycy

Inwestor: Gmina Stężyca

| Lp | Rodzaj urządzenia | Rodzaj prac | Rozbudowa (budowa, przebudowa, modernizacja) [km/szt. stan] | Odtworzenie (rekonstrukcja) [km/szt. stan] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linia SN 15 kV | Linia kablowa |  |  |
|  |  | Przepusty dwudzielne |  |  |
|  |  | Przepusty rezerwowe |  |  |
| 2. | Stacje transformatorowe napowietrzne | Demontaż |  |  |
|  |  | Montaż |  |  |
|  |  | Wymiana wyposażenia |  |  |
| 3. | Stacje transformatorowe wnętrzowe | Demontaż |  |  |
|  |  | Montaż |  |  |
|  |  | Wymiana wyposażenia |  |  |
| 4. | Linia nn | Przełożenie linii kablowych |  |  |
|  |  | Montaż |  |  |
|  |  | Linia kablowa |  |  |
| 5. | Oświetlenie drogowe | Posadowienie latarni | 14 |  |
|  |  | Szafka oświetleniowa | 1 |  |
|  |  | Linia kablowa | 0,507 km/2 |  |
| 6. | Przyłącza | Demontaż |  |  |
|  |  | Montaż |  |  |
|  |  | Linia kablowa |  |  |
| 7. | Wewnętrzna linia zasilająca | Demontaż |  |  |
|  |  | Montaż |  |  |
|  |  | Linia kablowa | 0,008 km/1 |  |

Podpis osoby odpowiedzialnej:		Sprawdził:			Wykonawca:

Puławy 18.12.2019

### OŚWIADCZENIE

### PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Inwestycja: 	Oświetlenie drogowe 
ulicy Cichej i Złote Piaski w Stężycy

Adres: 		działki nr 2645/8, 5000/1, 895/26, 895/52, 895/53

obręb 0014 Stężyca

jednostka ewidencyjna 061605_2 Stężyca

Opracowanie: 	Linie kablowe oświetlenia drogowego

Inwestor: 		Gmina Stężyca

Plac Senatorski 1

08-540 Stężyca

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane oświadczam, że w/w projekt budowlano-wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

# Projektant						Sprawdzający

mgr inż. Maciej Brzostek				mgr inż. Marek Brzostek

upr. LUB/0029/PWOE/14				upr. 1611/Lb/92

9. OPIS TECHNICZNY

9.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy linii kablowych oświetlenia drogowego ulicy Cichej i Złote Piaski w Stężycy.

9.2. Podstawa opracowania

Podstawą wykonania tego opracowania są:

- Warunki przyłączenia nr 19-C3/WP/02337 z dnia 14.10.2019 r.

- Protokół Nr GK.6630.81.2019 z dnia 18.12.2019

- Decyzja Wójta Gminy Stężyca Nr GPiOS-7230.61.2019 z dnia 20.12.2019

- Niezbędne czynności inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta

- Aktualne obowiązujące przepisy w zakresie montażu i odbioru robót elektrycznych

9.3. Wytyczne generalne

- od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZK nr 3/1 (po dobudowie pola pomiarowego przez PGE) do projektowanej szafki oświetleniowej SZO ułożyć w.l.z. typu YKY 4x10 mm2 dług. 8 m

- od w/w szafki SZO do projektowanej latarni nr 1/3 ułożyć linię kablową O1 typu YAKY 4x25 mm2 dług. 108 m wraz z posadowieniem 3 sztuk latarń

- od w/w szafki SZO do projektowanej latarni nr 2/4 ułożyć linię kablową O2 typu YAKY 4x25 mm2 dług. 399 m wraz z posadowieniem 11 sztuk latarń

9.4. Dane energetyczne

Napięcie zasilania 	– 	3x230/400 V

Moc przyłączeniowa	– 	11,0 kW

Ochrona dodatkowa 	– 	szybkie samoczynne wyłączanie w układzie sieciowym TN

Pomiar energii elektr. – 	bezpośredni licznikiem 3-faz. dwutaryfowym

9.5. Opis projektowanych rozwiązań

9.5.1. Zasilanie

Projektowane oświetlenie drogowe wykonać liniami kablowymi O1 i O2 typu YAKY 4x25 mm2 z szafki oświetleniowej SZO. W/w szafkę zestawić z obudowy z tworzywa termoutwardzalnego wg rys. nr 4. Szafkę zasilić w.l.z. typu YKY 4x10 mm2 ze złącza ZK nr 3/1 po jego przebudowie przez PGE. Sterowanie oświetleniem za pomocą zegara PSO-02 lub ręcznie.

9.5.2. Słupy i oprawy

Zastosować słupy stalowe wysięgnikowe zbieżne okrągłe wysokości 10 m. Słup montować na dedykowanych fundamentach betonowych. Po zamontowaniu fundament słupa powinien wystawać 5 cm ponad docelowy poziom gruntu. Zastosować wysięgniki długości 1,5 m o kącie nachylenia 5⁰. Na słupie nr 3/1 zastosować wysięgnik dwuramienny o kącie między ramionami 90⁰. Śruby łączące fundament ze słupem zabezpieczyć kapturkami ochronnymi. Słupy wyposażyć w złącza zaciskowo-bezpiecznikowe w II klasie ochronności i stopniu  ochrony IP54. W złączach instalować wkładki topikowe typu D01-2A. Połączenie wewnątrz słupa wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2. Zastosować oprawy LED 9200LM IP65.

UWAGA:

Zdemontować oprawy oświetleniowe z wysięgnikami na słupach linii napowietrznej nN Nr 12 i Nr 13.

9.5.3. Trasa

Trasa projektowanych linii kablowych przebiega wzdłuż drogi gminnej ul. Cichej i Złote Piaski. Na swojej trasie kabel krzyżuje się gazociągiem, wodociągiem, kanalizacją sanitarną, kablami nN i SN oraz drogą i zjazdami na posesje. W miejscu skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym oraz zbliżeń z istniejącymi kablami PGE Dystrybucja S.A. projektowane kable zabezpieczyć rurami DVR75, zaś przy skrzyżowaniu ze zjazdami rurami DVK75 metodą wykopu otwartego. Przejście poprzeczne pod drogą (ulica Złote Piaski) wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej SRS75. Kable istniejące będące własnością PGE Dystrybucja S.A. w miejscach skrzyżowań i zbliżeń zabezpieczyć za pomocą przepustów dwudzielnych: A110PS - kable nN oraz A160 PS - kable SN.

9.5.4. Sieć kablowa

Kabel układać w wykopie o głębokości 1 m. Kabel układać linią falistą na głęb. 1 m. Przy wejściu do szafki oświetleniowej  pozostawić zapas po 2,0 m. Na całej trasie co 10 m, przy przepustach kabel zaopatrzyć w oznaczniki (opaski) z trwałymi napisami określającymi:

- typ kabla wg normy,

- znak użytkownika kabla,

- rok ułożenia,

- relacja kabla.

Po ułożeniu przysypać piaskiem na grub. 0,1 m i warstwą rodzimego gruntu
o grubości co najmniej 0,15 m a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru czerwonego. Następnie rów kablowy zasypać gruntem rodzimym ubijając go warstwami co 0,2 m.

W przypadku występowania gruntu piaszczystego nie stosować pod- i zasypki piaskowej.

9.5.5. Ochrona dodatkowa

Istniejącą ochroną dodatkową w sieci nN zasilanej ze stacji „Stężyca-9” jest szybkie samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym TN. W słupach nr 1/3, 2/6, 2/11 i w szafce SZO wykonać uziom roboczy o rezystancji nie przekraczającej 30 Ω za pomocą płaskownika Fe/Zn 25x4 mm układanego we wspólnym wykopie z linią kablową.

9.6. Obszar oddziaływania

Zgodnie z P.B. art. 20 ust. 1 pkt 1c określa się obszar oddziaływania projektowanego oświetlenia drogowego. Lokalizacja projektowych linii kablowych oświetlenia drogowego nie powoduje ograniczeń w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie sąsiednich działek. Obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działek 2645/8, 5000/1, 895/26, 895/52, 895/53.

Podstawa prawna:

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, z art. 34.1 ust.5 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa,

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa,

- PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

9.7. Uwagi końcowe

Całość wykonać zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiązującymi przepisami 
w zakresie montażu i odbioru robót elektrycznych. W obiekcie nie występują urządzenia wpływające na zakłócenia w sieci dostawcy.

mgr inż. Maciej Brzostek

upr. bud. LUB/0029/PWOE/14

10. WYNIKI OBLICZEŃ TECHNICZNYCH

10.1. Obliczenia średniego natężenia oświetlenia

Obliczeń dokonano dla klasy drogi M6. Wyniki obliczeń załączono do projektu.

10.2. Obliczenie spadku napięcia

Obliczeń dokonano od projektowanego słupa nr 2/6 (faza L1) do szafki SZO (obwód o największym momencie obciążenia):

∆u1=200×68×(127+2×39+4×46)35×25×2302=2,16 %<3 %

10.3. Sprawdzenie wybiorczości zabezpieczeń

Obliczeń dokonano przy zał. zwarcia w projektowanym słupie nr 2/11

Dane obwodu zwarciowego:

- transformator 63 kVA

- kabel YAKY 4x120 mm2 – 52 m

- kabel YKY 4x10 mm2 – 8 m

- kabel YAKY 4x25 mm2 – 233 m

- zabezpieczenie WT00/gG – 10 A

RT = 0,017 Ω

XT = 0,027 Ω

R120= 2 x 0,252 x 0,052 = 0,026 Ω

X120= 2 x 0,067 x 0,052 = 0,007 Ω

R10= 2 x 1,85 x 0,008 = 0,03 Ω

X10= 2 x 0,081 x 0,008 = 0,001 Ω

R25 = 2 x 1,22 x 0,233 = 0,568 Ω

X25 = 2 x 0,075 x 0,233 = 0,035 Ω

∑Rz = 0,641 Ω

∑Xz = 0,07 Ω

ZZ=1,20,6412+0,072=0,774 Ω

IZ=2300,744=297,1 A

Iw = 4,6 x 10 = 46 A  dla  tz = 5 s

Iz  >  Iw

Warunek wybiorczości jest spełniony.

mgr inż. Maciej Brzostek

upr. bud. LUB/0029/PWOE/14

11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

- Kabel YAKY 4x25 mm2	m 507

- Kabel YKY 4x10 mm2	m 8

- Kabel YDY 3x2,5 mm2	m 180

- Płaskownik Fe/Zn 25x4 mm	m 120

- Szafka oświetleniowa SZO	kpl 1

- Rura DVK75	m 135

- Rura DVR75	m 77

- Rura SRS75	m 7

- Rura A110PS	m 58

- Rura A160PS	m 20

- Słup 10 m	szt. 14

- Wysięgnik 1r/1,5m/ Ø60/5⁰	szt. 13

- Wysięgnik 2r-90⁰/1,5m/ Ø60/5⁰	szt. 1

- Fundament betonowy	szt. 14

- Elementy śrubowe bez zawiasu	szt. 14

- Oprawa LED 9200LM IP65	szt. 15

- Złącze bezpiecznikowe	szt. 15

- Wkładka bezpiecznikowa D01-2A gG	szt. 15

- Złącze fazowe	szt. 27

- Złącze zerowe	szt. 14

- Folia koloru niebieskiego	wg kosztorysu

- Opaska kablowa	wg kosztorysu

12. MATERIAŁY Z DEMONTAŻU

- Oprawa sodowa	szt. 2

- Wysięgnik rurowy	szt. 2

- Bezpiecznik BNu	szt. 2

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: 	Oświetlenie drogowe 
ulicy Cichej i Złote Piaski w Stężycy

Adres: 		działki nr 2645/8, 5000/1, 895/26, 895/52, 895/53

obręb 0014 Stężyca

jednostka ewidencyjna 061605_2 Stężyca

Opracowanie: 	Linie kablowe oświetlenia drogowego

Inwestor: 		Gmina Stężyca

Plac Senatorski 1

08-540 Stężyca

Opracował:		mgr inż. Maciej Brzostek

upr. bud. LUB/0029/PWOE/14

- grudzień 2019 -

1.Zakres robót

- Posadowienie słupów

- Montaż szafki oświetleniowej

- Wykonanie wykopów

- Ułożenie linii kablowych

- Wykonanie uziomów

- Montaż opraw

- Montaż przewodów

2. Wykaz istniejących obiektów

- wodociąg, gazociąg, kabel SN i nN, kanalizacja sanitarna

3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie

- kable nN, SN, gazociąg

4. Przewidywane zagrożenia

Przy wykonywaniu wykopów i podłączaniu kabli może wystąpić zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym (wymagany plan BIOZ). Zabezpieczane linie kablowe muszą zostać wyłączone na czas prac. Prace przy wykopach nie wymagają sporządzenia planu BIOZ z uwagi na małą głębokość wykopów. Podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z posadowieniem słupów może dojść do potrącenia przez przejeżdżający samochód (wymagany plan BIOZ i Projekt Organizacji Ruchu). Częściowo prace przy podłączaniu przewodów i opraw będą prowadzone na wysokości. Podczas posadowienia słupów istnieje możliwość potrącenia przez ramię dźwigu.

5. Sposób prowadzenia instruktażu

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu Energetycznego. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom

- wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne,

- egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej – odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu,

mgr inż. Maciej Brzostek

upr. bud. LUB/0029/PWOE/14