# PROJEKT TECHNICZNY

Inwestycja: 	Rozbudowa oświetlenia drogowego 
ulicy Rokickiej w Stężycy

Adres: 		działki nr 460, 895/36

obręb 0014 Stężyca

jednostka ewidencyjna 061605_2 Stężyca

Opracowanie: 	Linie kablowe oświetlenia drogowego

Inwestor: 		Gmina Stężyca

Plac Senatorski 1

08-540 Stężyca

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Projektował: 	mgr inż. Maciej Brzostek

upr. LUB/0029/PWOE/14

specjalność instalacyjna 
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Sprawdził:	 	mgr inż. Marek Brzostek

upr. 1611/Lb/92

specjalność instalacyjna 
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

- marzec 2022 -
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- Strona tytułowa	1

- Spis zawartości projektu 	2

- Zakres robót 	3

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	4

- Pismo sprawdzenia projektu przez PGE	5÷6

- Warunki przyłączenia nr 21-C3/WP/06424 z dnia 10.11.2021	7÷8

- Protokół Nr GK.6630.43.2022 z dnia 23.03.2022	9÷11

- Pismo ZDP znak ZDP.710.78.KS.2021  z dnia 14.10.2021	12÷15

- Opis techniczny	16÷19

- Wyniki obliczeń technicznych	20÷21

- Zestawienie podstawowych materiałów	22

- Spis rysunków

  - Plan trasy linii kablowych oświetlenia drogowego	23

  - Schemat ideowy linii kablowych oświetlenia drogowego	24

  - Zestaw szafki oświetleniowej	25

  - Profil skrzyżowania kabla z drogą                                                          26

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	27÷28

- Kopie uprawnień i przynależności do izby	29÷34

ZAKRES ROBÓT

Rozbudowa oświetlenia drogowego

ulica Rokicka w Stężycy

Inwestor: Gmina Stężyca

| Lp | Rodzaj urządzenia | Rodzaj prac | Rozbudowa (budowa, przebudowa, modernizacja) [km/szt. stan] | Odtworzenie (rekonstrukcja) [km/szt. stan] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linia SN 15 kV | Linia kablowa |  |  |
|  |  | Przepusty dwudzielne |  |  |
|  |  | Przepusty rezerwowe |  |  |
| 2. | Stacje transformatorowe napowietrzne | Demontaż |  |  |
|  |  | Montaż |  |  |
|  |  | Wymiana wyposażenia |  |  |
| 3. | Stacje transformatorowe wnętrzowe | Demontaż |  |  |
|  |  | Montaż |  |  |
|  |  | Wymiana wyposażenia |  |  |
| 4. | Linia nn | Przełożenie linii kablowych |  |  |
|  |  | Montaż |  |  |
|  |  | Linia kablowa |  |  |
| 5. | Oświetlenie drogowe | Posadowienie latarni | 11 |  |
|  |  | Szafka oświetleniowa | 1 |  |
|  |  | Linia kablowa | 0,386 km/2 |  |
| 6. | Przyłącza | Demontaż |  |  |
|  |  | Montaż |  |  |
|  |  | Linia kablowa |  |  |
| 7. | Wewnętrzna linia zasilająca | Demontaż |  |  |
|  |  | Montaż |  |  |
|  |  | Linia kablowa | 0,007 km/1 |  |

Podpis osoby odpowiedzialnej:		Sprawdził:			Wykonawca:

Puławy 12.04.2022

### OŚWIADCZENIE

### PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Inwestycja: 	Rozbudowa oświetlenia drogowego 
ulicy Rokickiej w Stężycy

Adres: 		działki nr 460, 895/36

obręb 0014 Stężyca

jednostka ewidencyjna 061605_2 Stężyca

Opracowanie: 	Linie kablowe oświetlenia drogowego

Inwestor: 		Gmina Stężyca

Plac Senatorski 1

08-540 Stężyca

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane oświadczam, że w/w projekt techniczny został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

# Projektant						Sprawdzający

mgr inż. Maciej Brzostek				mgr inż. Marek Brzostek

upr. LUB/0029/PWOE/14				upr. 1611/Lb/92

9. OPIS TECHNICZNY

9.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny linii kablowych rozbudowy oświetlenia drogowego ulicy Rokickiej w Stężycy.

9.2. Podstawa opracowania

Podstawą wykonania tego opracowania są:

- Warunki przyłączenia nr 21-C3/WP/06424 z dnia 10.11.2021r.

- Protokół Nr GK.6630.43.2022 z dnia 23.03.2022

- Pismo ZDP znak ZDP.710.78.KS.2021  z dnia 14.10.2021

- Niezbędne czynności inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta

- Aktualne obowiązujące przepisy w zakresie montażu i odbioru robót elektrycznych

9.3. Wytyczne generalne

- od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZK nr 4 (po dobudowie pola pomiarowego przez PGE) do projektowanej szafki oświetleniowej SZO ułożyć w.l.z. typu YAKY 4x25 mm2 dług. 7 m

- od w/w szafki SZO do projektowanej latarni nr 1/1 ułożyć linię kablową O1 typu YAKY 4x25 mm2 dług. 228 m wraz z posadowieniem 6 sztuk latarń,

- od w/w szafki SZO do projektowanej latarni nr 2/1 ułożyć linię kablową O2 typu YAKY 4x25 mm2 dług. 158 m wraz z posadowieniem 5 sztuk latarń

9.4. Dane energetyczne

Napięcie zasilania 	– 	3x230/400 V

Moc przyłączeniowa	– 	7,0 kW

Ochrona dodatkowa 	– 	szybkie samoczynne wyłączanie w układzie sieciowym TN

Pomiar energii elektr. – 	bezpośredni licznikiem 3-faz. dwutaryfowym

9.5. Opis projektowanych rozwiązań

9.5.1. Zasilanie

Projektowane oświetlenie drogowe wykonać liniami kablowymi O1 i O2 typu YAKY 4x25 mm2 z szafki oświetleniowej SZO. W/w szafkę zestawić z obudowy z tworzywa termoutwardzalnego wg rys. nr 3. Szafkę zasilić w.l.z. typu YAKY 4x25 mm2 ze złącza ZK nr 4 po jego rozbudowie przez PGE. Sterowanie oświetleniem za pomocą zegara PSO-02 lub ręcznie.

9.5.2. Słupy i oprawy

Zastosować słupy stalowe wysięgnikowe zbieżne okrągłe wysokości 9 m. Słup montować na dedykowanych fundamentach betonowych. Po zamontowaniu fundament słupa powinien wystawać 5 cm ponad docelowy poziom gruntu. Zastosować wysięgniki długości 1,5 m o kącie nachylenia 5°. Śruby łączące fundament ze słupem zabezpieczyć kapturkami ochronnymi. Słupy wyposażyć w złącza zaciskowo-bezpiecznikowe w II klasie ochronności i stopniu  ochrony IP54. W złączach instalować wkładki topikowe typu D01-2A. Połączenie wewnątrz słupa wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm2 - 450/750V w karbowanej rurze osłonowa giętkiej z PEY, Ø28, 320N  szarej. Zastosować oprawy LED o maks. mocy 45 W, strumieniu oprawy min. 6900 lm, IP65, II klasa ochronności, z 5-st. redukcją mocy.

9.5.3. Trasa

Trasa projektowanych linii kablowych przebiega w pasie drogowym po terenie zielonym wzdłuż istniejącego chodnika drogi powiatowej (ul. Rokicka). Na swojej trasie kabel krzyżuje się wodociągiem, kanalizacją sanitarną, kablami teletechnicznymi, kablami nN i SN oraz drogą i zjazdami na posesje. W miejscu skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym oraz zbliżeń z istniejącymi kablami projektowane kable zabezpieczyć giętką dwuścienną karbowaną rurą osłonowa z PE, Ø75, 250N koloru niebieskiego, zaś przy skrzyżowaniu z utwardzonymi zjazdami na posesję oraz przejście poprzeczne pod drogą powiatową (ulica Rokicka), wykonać metodą przewiertu, w gładkościennej rurze osłonowa z PE, Ø75/66, 750N, koloru niebieskiego. Skrzyżowania z nieutwardzonymi zjazdami na posesję wykonać  w dwuściennej karbowanej rurze osłonowej z PE, Ø75, 450N koloru niebieskiego. Istniejące kable teletechniczne oraz kable nN w miejscach skrzyżowań zabezpieczyć za pomocą przepustów dwudzielnych z gładkościennej-dzielonej rury osłonowa z PE, Ø110, 250N, koloru niebieskiego. Kable SN zabezpieczyć za pomocą przepustów dwudzielnych z gładkościennej-dzielonej rury osłonowa z PE, Ø160, 250N koloru czerwonego.

9.5.4. Sieć kablowa

Kabel układać, zgodnie z normą N SEP-E-004, na głębokości min. 0,9 m w wykopie wykonanym ręcznie o głębokości 1,0 m z zastosowaniem podsypki piaskowej grubości 10 cm natomiast przy skrzyżowaniu z drogą w rurze osłonowej na głębokości min 1,2 m bez naruszania konstrukcji elementów drogowych metodą przecisku lub przewiertu oraz zgodnie z decyzja zarządcy drogi oraz uwagami właścicieli podziemnej infrastruktury zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej. Przy wejściu do szafki oświetleniowej oraz słupa oświetleniowego  pozostawić zapas 2,5 m. Na całej trasie co 10 m, przy przepustach kabel zaopatrzyć w oznaczniki (opaski) z trwałymi napisami określającymi:

- typ kabla wg normy,

- znak użytkownika kabla,

- rok ułożenia,

- relacja kabla.

Po ułożeniu przysypać piaskiem na grub. 0,1 m i warstwą rodzimego gruntu
o grubości co najmniej 0,15 m a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru czerwonego. Następnie rów kablowy zasypać gruntem rodzimym ubijając go warstwami co 0,2 m. W przypadku występowania gruntu piaszczystego nie stosować pod- i zasypki piaskowej.

9.5.5. Ochrona dodatkowa

Istniejącą ochroną dodatkową w sieci nN zasilanej ze stacji „Stężyca-12” jest szybkie samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym TN.

Sieć kablowa oświetlenia ulicznego została zaprojektowana w układzie TN:

1. Ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową):

- zapewni izolacja przewodów i kabli oraz urządzeń elektrycznych oraz zastosowanie osłon i pokryw ochronnych.

2.  Ochronę przeciwporażeniową przy dotyku pośrednim (ochronę dodatkową – przy

uszkodzeniu):

- przez samoczynne wyłączenie zasilania (urządzenia ochronne przetężeniowe),

- zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności (szafa oświetlenia, oprawy

oświetleniowe, złącza słupowe),

- zastosowanie izolacji podwójnej dla kabli i przewodów prowadzonych w słupie

oświetleniowym.

W szafie oświetleniowej SZO oraz krańcowych słupach oświetleniowych, wykonać uziom roboczy o rezystancji nieprzekraczającej 30 Ω za pomocą płaskownika Fe/Zn 25x4 mm układanego we wspólnym wykopie z linią kablową.

9.6. Obszar oddziaływania

Zgodnie z P.B. art. 20 ust. 1 pkt 1c określa się obszar oddziaływania projektowanego oświetlenia drogowego. Lokalizacja projektowych linii kablowych oświetlenia drogowego nie powoduje ograniczeń w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie sąsiednich działek. Obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działek 460 oraz stanowiącej pas drogowy działki 895/36.

Podstawa prawna:

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, z art. 34.1 ust.5 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa,

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa,

9.7. Uwagi końcowe

Całość wykonać zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiązującymi przepisami 
w zakresie montażu i odbioru robót elektrycznych. W obiekcie nie występują urządzenia wpływające na zakłócenia w sieci dostawcy.

mgr inż. Maciej Brzostek

upr. bud. LUB/0029/PWOE/14

10. WYNIKI OBLICZEŃ TECHNICZNYCH

10.1. Obliczenia średniego natężenia oświetlenia

Obliczeń dokonano dla klasy drogi M4. Wyniki obliczeń załączono do projektu.

10.2. Obliczenie spadku napięcia

Obliczeń dokonano od projektowanego słupa nr 1/6 (faza L3) do szafki SZO (obwód o największym momencie obciążenia):

∆u1=200×45×(228+2×109)35×25×2302=0,1 %<3 %

10.3. Sprawdzenie wybiorczości zabezpieczeń

Obliczeń dokonano przy zał. zwarcia w projektowanym słupie nr 1/6

Dane obwodu zwarciowego:

- transformator 100 kVA

- kabel YAKY 4x120 mm2 – 212 m

- kabel YAKY 4x25 mm2 – 235 m

- zabezpieczenie WT00/gG – 10 A

RT = 0,031 Ω

XT = 0,073 Ω

R120= 2 x 0,252 x 0,212 = 0,107 Ω

X120= 2 x 0,067 x 0,212 = 0,028 Ω

R25 = 2 x 1,22 x 0,235 = 0,573 Ω

X25 = 2 x 0,075 x 0,235 = 0,035 Ω

∑Rz = 0,711 Ω

∑Xz = 0,136 Ω

ZZ=1,250,7112+0,1362=0,905 Ω

IZ=2300,905=254,1 A

Iw = 4,6 x 10 = 46 A  dla  tz = 5 s

Iz  >  Iw

Warunek wybiorczości jest spełniony.

mgr inż. Maciej Brzostek

upr. bud. LUB/0029/PWOE/14

.

11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

- Kabel YAKY 4x25 mm2	m 393

- Kabel YDY 3x2,5 mm2, 450/750V	m 130

- Płaskownik Fe/Zn 25x4 mm	m 90

- Szafka oświetleniowa SZO	kpl. 1

- Karbowana rura osłonowa giętka z PEY, Ø28, 320N, szara	m 127

- Dwuścienna karbowana rura osłonowa giętka z PE, Ø75, 250N, niebieska	m 15

- Dwuścienna karbowana rura osłonowa z PE, Ø75, 450N, niebieska	m 38

- Gładkościenna rura osłonowa z PE, Ø75/66, 750N, niebieska	m 52

- Gładkościenna-dzielona rura osłonowa z PE, Ø110, 250N, niebieska	m 6

- Gładkościenna-dzielona rura osłonowa z PE, Ø110, 250N, niebieska	m 2

- Słup stalowy 9 m	szt. 11

- Wysięgnik 1r/1,5m/ Ø60/5°	szt. 11

- Fundament betonowy	szt. 11

- Elementy śrubowe z zawiasem	szt. 11

- Oprawa LED 45 W, 6900 lm, II kl. ochronności	szt. 11

- Złącze słupowe II klasa ochronności	szt. 11

- Wkładka bezpiecznikowa D01-2A gG	szt. 11

- Folia koloru niebieskiego	wg kosztorysu

- Opaska kablowa	wg kosztorysu

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: 	Rozbudowa oświetlenia drogowego 
ulicy Rokickiej w Stężycy

Adres: 		działki nr 460, 895/36

obręb 0014 Stężyca

jednostka ewidencyjna 061605_2 Stężyca

Opracowanie: 	Linie kablowe oświetlenia drogowego

Inwestor: 		Gmina Stężyca

Plac Senatorski 1

08-540 Stężyca

Opracował:		mgr inż. Maciej Brzostek

upr. bud. LUB/0029/PWOE/14

- marzec 2022 -

1.Zakres robót

- Posadowienie słupów

- Montaż szafki oświetleniowej

- Wykonanie wykopów

- Ułożenie linii kablowych

- Wykonanie uziomów

- Montaż opraw

- Montaż przewodów

2. Wykaz istniejących obiektów

- wodociąg, kable teletechniczne, kabel SN i nN, kanalizacja sanitarna

3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie

- kable nN i SN,

4. Przewidywane zagrożenia

Przy wykonywaniu wykopów i podłączaniu kabli może wystąpić zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym (wymagany plan BIOZ). Zabezpieczane linie kablowe muszą zostać wyłączone na czas prac. Prace przy wykopach nie wymagają sporządzenia planu BIOZ z uwagi na małą głębokość wykopów. Podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z posadowieniem słupów może dojść do potrącenia przez przejeżdżający samochód (wymagany plan BIOZ i Projekt Organizacji Ruchu). Częściowo prace przy podłączaniu przewodów i opraw będą prowadzone na wysokości. Podczas posadowienia słupów istnieje możliwość potrącenia przez ramię dźwigu.

5. Sposób prowadzenia instruktażu

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu Energetycznego. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom

- wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne,

- egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej – odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu,

mgr inż. Maciej Brzostek

upr. bud. LUB/0029/PWOE/14