SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Inwestycja: 	Rozbudowa oświetlenia drogowego 
ul. Rokickiej w Stężycy

Adres: 		działki nr 460, 895/36

obręb 0014 Stężyca

jednostka ewidencyjna 061605_2 Stężyca

Opracowanie: 	Linie kablowe oświetlenia drogowego

Inwestor: 		Gmina Stężyca

Plac Senatorski 1

08-540 Stężyca

Branża elektryczna

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Opracował: 		mgr inż. Maciej Brzostek
			upr. LUB/0029/PWOE/14

MARZEC 2022

- Część ogólna

- Przedmiot i zakres robót budowlanych

Tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową oświetlenia drogowego ul. Rokickiej w Stężycy obejmująca:

- ułożenie w.l.z. typu YAKY 4x25 mm2 dług. 7 m

- budowa szafki oświetleniowej SZO

- ułożenie linii kablowej O1 typu YAKY 4x25 mm2 dług. 228 m wraz z posadowieniem 67 sztuk latarń

- ułożenie linii kablowej O2 typu YAKY 4x25 mm2 dług. 158 m wraz z posadowieniem 5 sztuki latarń

- Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

- kompletowanie wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

- wykonanie wszelkich robót pomocniczych

- ułożenie wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z ST

- wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań

- wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna

- Informacje o terenie budowy

Wszystkie prace prowadzone będą na terenie, dla którego Inwestor posiada prawo 
do dysponowania dla celów budowlanych niniejszej inwestycji.

Poruszanie się po terenie nie będzie utrudnione lecz wymaga dodatkowych uzgodnień porządkowych z właścicielami posesji.

Wykonanie niniejszych robót nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko 
i nie narusza prawa osób trzecich.

- Organizacja robót

Organizacja projektowanych robót elektrycznych jest prosta i nie wymaga podejmowania nadzwyczajnych środków.

- Warunki bezpieczeństwa pracy

Wszystkie prace elektromontażowe, szczególnie podłączanie kabli należy prowadzić przy trwale wyłączonym napięciu zgodnie z procedurami obowiązującymi w Rejonie Energetycznym Puławy. Zasilanie elektronarzędzi należy wykonać tylko poprzez odpowiednie urządzenia obowiązujące na placu budowy.

Realizację projektowanego zakresu robót należy powierzyć wykonawcy posiadającemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe w realizacji tego typu prac. Pracownicy wykonawcy powinni posiadać kwalifikacje stosowne do wykonywanego zakresu robót. Kierownik budowy zobowiązany jest przeprowadzić odpowiedni instruktaż na temat:

- Zagrożeń w miejscu pracy

- Przestrzegania przepisów BHP

- Organizacji pracy

- Sposobu udzielania pierwszej pomocy

Wymagania dla zaplecza wykonawcy nie odbiegają od powszechnie przyjętych na budowie, stąd jego organizacja nie jest problemem.

- Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji

W dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie występują definicje pojęć nigdzie wcześniej niezdefiniowane, niemożliwe do jednoznacznego ich rozumienia. Są to definicje zgodne ze stosowanymi w polskich normach, literaturze fachowej, międzynarodowym słowniku terminologicznym elektryki oraz przyjęte w katalogach producentów. Dotyczy to wszystkich podstawowych materiałów jak: kable i przewody elektryczne, rury osłonowe, płaskownik, wkładka bezpiecznikowa, złącze bezpiecznikowe oraz pojęć: trasa kablowa, uziom roboczy, natężenie oświetlenia, przewiert sterowany.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy 
i kontrolą jakości

- Piasek

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”,

odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04 [22].

- Folia

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być

folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,

odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03 [23].

- Kable

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania normy. http://sklep.pkn.pl/pn-hd-603-s1-2006p.htmlZaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pięciożyłowych o izolacji z polwinitu lub polietylenu usieciowanego spełniające normę PN-HD 603 S1 [21]. Bębny 
z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

- Oprawy, zasilacze opraw i źródła światła

Oprawa do profesjonalnego oświetlania ulic. Układ optyczny o symetrycznym rozsyle strumienia świetlnego składa się ze specjalistycznych soczewek pozwalających na dużą elastyczność w doborze kątów rozsyłów oprawy. Przesłona z ramką montowana na śruby impulsowe M5 wykonane ze stali nierdzewnej. Korpus wykonany z odlewu aluminium. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach. Źródło światła - LED <45W Płytka drukowana na podłożu aluminiowym. CRI=80, Trwałość 50 000h - L70B50. Oprawa zewnętrzna, II klasa ochronności, IP65. Oprawa przystosowana do montażu na słupach o średnicy  Ø 60mm w miejscu montażu oprawy. Zasilacz Elektroniczny. Kolor obudowy: Szary.

- Fundamenty prefabrykowane

Pod słupy i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń dokumentacji projektowej dostosowane do zaleceń producenta słupa oświetleniowego. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w [20]. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego.

- Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 64 mm. Do wykonania przecisku pod drogą stosować rury gładkościenne z HDPE ze złączami kielichowymi. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy [17]. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

- Słupy oświetleniowe

Słupy stalowe, o przekroju okrągłym, ocynkowane, o wysokości 9 m , średnicy podstawy 173,5 mm wraz z wysięgnikiem o długości 1,5 m i kącie nachylenia 5 stopni. Wytrzymałość na obciążenie poziome 10,2 kNm.

Drzwiczki wnękowe o wymiarach min. 400 mm x 90 mm. Słup w dolnej części wyposażony w płytę podstawy o wymiarach z otworami do montażu na fundamencie o wymiarach 300 x 300 mm.

Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych 
w dokumentacji projektowej i normie [29]. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć.

Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym

podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.

Słupy powinny posiadać deklarację zgodności z  [13]

- Złącza bezpiecznikowe

We wnękach słupów i masztów stosować złącza izolowane wykonanie w II klasie ochronności IP54 przeznaczone są do instalowania we wnękach słupów oświetleniowych i podświetlanych znakach drogowych w celu podłączenia i zabezpieczenia oprawy oświetleniowej z elektroenergetycznej linii kablowej. Certyfikat zgodności z normą [39] i [40]

- Bednarka PFe/Zn 25x4 mm

Należy sprawdzić przed użyciem ciągłość warstwy ocynku oraz brak śladów mechanicznego zużycia. Warstwa ocynku nanoszony zgodnie z normą [30]

- Szafka oświetleniowa SZO

Zestaw obudów zgodnych z [41] w II klasie ochronności i stopniu ochrony IP44; osprzęt elektryczny zgodny z [7], [33], [34]

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru uzyskując pisemną zgodę na zmianę materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

Do prac należy zastosować sprzęt przewidziany w katalogach KNNR i KNR jak 
w przedmiarach robót. Powinien on być odpowiedni do technologii prowadzenia robót. Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- Samochód z podnośnikiem montażowym koszowym 18 m

- Urządzenie pneumatyczne do wykonania przecisku lub przewiertu pod drogą

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- samochód dostawczy do 0.9 t

- samochód samowyładowczy do 5 t

- żuraw samochodowy do 4 t

- ciągnik kołowy 55 – 63 kW

- koparka podsiębierna 0,15 m3

- Wymagania dotyczące środków transportu

Transport materiałów i urządzeń na budowę powinien odbywać się pojazdami samochodowymi dostawczymi zgodnie z katalogami KNNR, w szczególności:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewożenia kabli

- przyczepy dłużycowej

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

- Wymagania dotyczące robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw 
i ograniczeń, a także wymagania specjalne

Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z:

- Dokumentacją projektową budowlano-wykonawczą,

- Uwagami i zaleceniami  Inspektora Nadzoru

- Obowiązującymi normami

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

## Kontrola jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. Wszystkie materiały oraz ich deklaracje zgodności należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przed ich zabudowaniem.

Kontrola winna obejmować:

- Jakość użytego materiału

- Atesty na materiały i urządzenia

- Świadectwa dopuszczenia do stosowania

- Aprobaty techniczne

- Certyfikaty

- Protokoły odbiorów częściowych

- Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową

- Zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami

- Zgodności z przedmiarem robót

- Jakość i trwałości wykonania robót

- Zachowania warunków bhp i ochrony ppoż

- Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej

- Prace porządkowe po zakończeniu robót

## Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiaru robót dokonuje przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji:

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl, m,

- dla kabli i przewodów: m,

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl

- dla słupów, opraw: sztuka, kpl

Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar określał będzie faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach przyjętych w przedmiarze 
i kosztorysie ofertowym. Wyniki obmiaru należy wpisać do książki przedmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych

- Roboty zanikające

Odbiór robót zanikających i zakrytych obejmuje kable i rury osłonowe przed zasypaniem.

- Odbiór końcowy

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli są zgodne z:

- Dokumentacja projektową

- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

- Zaleceniami Inspektora Nadzoru

- Dokumentacją DTR producenta zastosowanych urządzeń

- Badania powykonawcze dały wynik pozytywny

Sprawdzeniu podczas odbioru podlegają:

- Kompletności dokumentacji powykonawczej

- Dostarczone atesty, badania jakości, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi, DTR, certyfikaty, karty gwarancyjne itp.

- Wykonania wpisów do dziennika budowy

- Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych

- Szkice robocze tyczenia geodezyjnego tras kablowych

- Protokoły badań powykonawczych:

- Sprawdzenie ciągłości żył przewodów

- Sprawdzenie poprawności połączeń

- Sprawdzenie adresów przewodów i kabli

- Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń

- Pomiar rezystancji izolacji

- Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych

w zakresie ich zgodności z odpowiednimi normami odbiorczymi.

Odbioru dokonuje się komisyjnie w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporządzając protokół zgodnie ze wzorem podanym przez Inwestora.

- Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych.

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności i badania.

- Dokumenty odniesienia  - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych

# Podstawą wykonania robót jest projekt techniczny: „Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Rokickiej w Stężycy.” Przy wykonywaniu robót w odniesieniu do używanych materiałów i sposobu wykonania należy stosować niżej wymienione normy:

| 1 | PN-HD 60364-4-41:2009 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. |
| --- | --- | --- |
| 2 | PN-HD 60364-4-43:2010 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. |
| 3 | PN-IEC 60364-4-473:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. |
| 4 | PN-HD 60364-5-51:2011 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. |
| 5 | PN-HD 60364-5-52:2011 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprze wodowanie. |
| 6 | PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. |
| 7 | PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza. |
| 8 | PN-HD 60364-5-534:2009 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Urządzenia do ochrony przed przepięciami. |
| 9 | PN-IEC 60364-5-537:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia. |
| 10 | PN-HD 60364-5-54:2011 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. |
| 11 | PN-HD 60364-6:2008 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie. |
| 12 | PN-HD 60364-7-704:2010 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. |
| 13 | EN 40-5 | Słupy oświetleniowe - Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe -- Wymagania |
| 14 | # PN-EN 40-2:2005 | Słupy oświetleniowe- Część 2 Wymagania ogólne i wymiary; |
| 15 | # PN-77/B-02011 | Obliczenia w obciążeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. |
| 16 | # PN-90/B-03200 | Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| 17 | PN-EN 61386 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów |
| 18 | PN-HD 60364-7-714:2012 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego. |
| 19 | PN-EN 12767 | Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań |
| 20 | PN-EN 14991 | Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów |
| 21 | PN-HD 603 S1 | Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV |
| 22 | BN-87/6774-04 | Kruszywa mineralne |
| 23 | BN-686353-03 | Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego |
| 24 | PN-EN 60598 | Oprawy oświetleniowe |
| 25 | N SEP-E-001 | Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa |
| 26 | N SEP-E-004: 2014 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. |
| 27 | PN-EN 13201 | Oświetlenie dróg |
| 28 | # PN-EN 12193:2008 | Światło i oświetlenie - Oświetlenie w sporcie |
| 29 | PN-EN 1993-1 | Projektowanie konstrukcji stalowych |
| 30 | # PN-EN ISO 1461:2011 | Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań |
| 31 | PN-EN ISO 14713 | Powłoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali |
| 32 | PN-EN 61095:2011 | Styczniki elektro mechanizmowe do zastosowań domowych i podobnych |
| 33 | # PN-EN 60269-1:2010 | Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 1: Wymagania ogólne |
| 34 | PN-EN 60947 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa |
| 35 | # PN-EN 55015 | Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne |
| 36 | # PN-EN 61547 | Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej |
| 37 | # PN-EN 61000-3-2 | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A) |
| 38 | # PN-EN 62493 | Ocena sprzętu oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne |
| 39 | # PN-EN 60998-1:2006 | Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne |
| 40 | # PN-EN 60068-2-1:2009 | Badania środowiskowe - Część 2-1: Próby - Próba A: Zimno |
| 41 | PN-EN 62208 | Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych |