Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa zasilacza awaryjnego UPS (Li-ion) w ramach realizacji projektu

„Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Stężyca

Dotyczy zakupu, dostawy zasilacza awaryjnego UPS z baterią litowo-jonową w ramach realizacji  projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowa, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 - Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0974/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Wymagania dotyczące parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Nazwa parametru | WYMAGANA przez Zamawiającego wartość parametru | Propozycje wykonawcy Proszę podać parametry lub wpisać słowo „SPEŁNIA”** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa producenta | WYMAGANE (podać) | …………………………………… |
|  | Model urządzenia | WYMAGANE (podać) | …………………………………… |
|  | Data produkcji urządzenia | nie wcześniej niż 10.2025 r. |  |
|  | Topologia UPS | Podwójna konwersja (online) |  |
|  | Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoida pełna (czysty sinus) |  |
|  | Typ baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |  |
|  | Moc pozorna | Min. 3000 VA |  |
|  | Moc skuteczna | Min. 2700 W |  |
|  | Gniazda IEC C13 z podtrzymaniem | Min. 5 sztuk |  |
|  | Gniazda IEC C19 z podtrzymaniem | Min. 1 szt |  |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 5 minut |  |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | Min. 11 minut |  |
|  | Wyświetlacz LCD informujący o parametrach | Tak |  |
|  | EPO (Emergency Power Off) | Tak |  |
|  | Typ obudowy/Układ | RACK lub Tower |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Spełnia normy |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy* | …………………………………… miesięcy |

- *Parametr długości gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Jeśli długość gwarancji na baterię i na urządzenie są różne, należy wpisać (zarówno w ofercie) najkrótszy okres gwarancji z pośród tych parametrów.

- **W wierszach 3-16 tabeli  - jeśli urządzenie spełnia minimalne parametry - informację 
w kolumnie dla Wykonawcy o treści „Spełnia” można zaznaczyć zbiorczą klamrą.

- Zasilacz musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Polski oraz posiadać punkty serwisowe w kraju. Dopuszcza się urządzenia pochodzące spoza granic Polski pod warunkiem, że będą spełniały wszystkie normy i przepisy wymagane na terenie Polski lub Unii Europejskiej oraz spełniały wymagania odnośnie do wsparcia i serwisu w języku polskim.

- Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest fabrycznie nowe i posiada pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Urządzenie musi być wyprodukowane nie wcześniej niż w październiku 2025 roku.

- Wykonawca zapoznał się z OPZ i załącznikami.

…………….………………………..…………			                      ……………….…..…………………………………

(miejscowość, data) 					(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)